# 昆明市妇幼保健院麻醉科空调系统采购项目

# 竞争性谈判

# 招标文件

招标人：昆明市妇幼保健院

### 日期：二〇一九年四月

开标一览表

项目名称：昆明市妇幼保健院麻醉科空调系统采购项目

| 投标人名称 | 投标总价（元） | 工期（日历天） | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日历天 |  |  |

注：1、投标总价包含招标范围内所有内容的全部费用；

2、投标总价、工期承诺、质量承诺应与“投标函”及“投标报价书”中一致；

3、此表放于投标书封面后第一页。

招标函

一、昆明市妇幼保健院新生儿科、麻醉科原有净化空调系统老化需采购一台（套）净化空调系统并完成安装项目进行院内竞争性谈判，特邀请符合条件投标人前来投标。

二、投标内容：完成采购人指定空调系统采购项目，本项目为交钥匙项目，包含空调机组(风冷、水冷（加湿）机组)、循环管道、安装辅材供应、安装、调试及售后服务，设备质保期内中标方应免费全面对设备进行保养检测不能低于2次，保证在质保期内该设备平稳安全的运行（含原有设备及管道辅材拆除）

（一）本次项目招标为竞争性谈判，评标采用竞争性谈判决定。

（二）报名及现场勘查时间：2019年4月18日----2019年4月25日 上午9:00-下午16:00,

报名需提交以下资料：

1.投标人营业执照复印件

2.法定代表人身份证明原件

3.如法定代表人参加的还需现场提供法定代表人身份证原件；如其委托代理人参加的应提供法定代表人授权委托书原件和受委托代理人身份证原件。

4.投标人报名后即可现场勘查。

（三）报名地点：昆明市妇幼保健院圆通院区5楼总务科

（四）谈判时间：2019年4月26日上午9:30分

（五）谈判地点：昆明市妇幼保健院圆通院区4楼会议室

（六）联系人：张老师  联系电话：0871-63637935

投标须知

项目名称：昆明市妇幼保健院麻醉科空调系统采购项目

项目地址：昆明市五华区华山西路5号

招标内容：空调系统安装工程所包含的所有工作内容，具体以招标人提供的工程量清单为准。

一、投标资格要求：

（一）投标人必须是在中国人民共和国合法注册和按时进行年检的独立法人，投标人提供合格的营业执照有效复印件，营业执照经营范围内必须是可以从事空调设备销售的工作。

（二）投标人须提供近三年内医院完成过的空调设备安装工程业绩（2个以上）。

（三）本次招标只接受独立法人投标，不接受联合体投标，且不允许分包或转包。

（四）以上证明文件均需加盖投标人公章。

二、投标流程及规则

（一）投标人必须符合所要求的基本资格条件，并满足采购人所提出的特定条件。

（二）按照确定的谈判顺序，谈判小组依次与投标人按照顺序谈判。

（三）投标人递交的响应文件应予密封并递交给谈判小组，在谈判小组的监督下当众开封、宣读。

1.投标人结合谈判小组的要求，对响应文件进行补充、承诺等，进行二次报价，二次报价为最终报价，二次报价和现场补充为投标文件组成部分。

2.谈判小组对各投标人的商务、技术和价格进行评议和比较。

3.在谈判过程中，采购人投标人要严格遵循保密原则，任何一方不得向其他投标人透露与谈判有关的技术资料、价格等信息。

三、安装工期

工期周为25日历天，具体开工日期以招标人出具的书面通知为准。

四、质量要求及质保期限

（一）工程质量符合设计要求，满足招标人使用需求，执行《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）、《空调器安装电气安全规范》、《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、以及现行的质量验收标准，一次性验收合格，并保证各专项工程验收通过。

（二）质保期限：不少于2年（自验收合格之日起计算）。

五、投标报价

（一）总价及单价。

（二）在所有价格表中，投标人应按要求给出价格明细。

（三）投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更，投标人提交浮动价格的投标文件将作为非响应投标而予以拒绝。

六、投标文件的密封及标识

（一）投标人应将投标文件正本、副本密封装好，并标明“正本”“副本”字样。

（二）外装封面应注明：采购人名称、地址、项目名称、“截止日期和时间前不得开”封字样。

七、招标内容与技术规范要求

（一）项目概述：对麻醉科现有的一台（套）大金主机和管件辅材进行拆除，要求新的空调设备及循环管道能保证新生儿科麻醉科达到GB50333-2013要求中温度为22℃-25℃。施工期间需保证甲方原有空调系统正常运行，如因乙方原因导致不能正常运行，由乙方承担所有责任。

（二）技术要求

| 风冷水冷（加湿）机组 | 配置 情况 | 模块式风冷水冷（加湿）机组规格、参数、数量需满足设计总体要求（即功率约 130 KW， |
| --- | --- | --- |
|  | 技术 要求 | 1、机组采用R410A环保制冷剂。 2、压缩机品牌：谷轮或同等品牌。 3、水侧换热器型式：真空钎焊板式换热器（材质：不锈钢）。 4、空气侧换热器需采用环形结构，铜管采用内螺纹铜管，翅片采用亲水铝箔。 5、节流部件采用进口品牌的电子膨胀阀。 6、机组散热器风扇采用优化设计的双速轴流风机，高/低档自动调节。 7、每台模块须配置水压差开关，保障机组在安全水流量下运行。 8、机组下半部分钣金密封，保护机组压缩机等部件，防止机组内部零部件老化，并起到隔音作用。 9、每台模块须配置安装于机组进口管道上的Y型过滤器。 10、机组采用四压缩机双制冷回路设计，模块组合时应可实现多级容量调节，调节级数为模块组合台数的四倍。双系统的机组，当其中系统出现故障时，另一个系统可不受影响的正常运行。 11、型式：机组应采用模块化设计，每组最大组合台数应不小于16台，线控器控制整组机组,每组机组需标配线控器。可选集中线控器，至少可控制8组模块机。 12、单台模块机名义制冷量不小于130kW。 13、在名义工况下，COP（制冷性能系数kW/kW）不小于3.33，达到国家二级能效，获得国家节能产品认证，以及提供对应的第三方权威检测机构的COP检验报告。 14、综合能效系数IPLV不低于4.34，提供第三方权威机构IPLV测试报告。 15、投标机型应通过CRAA认证，并提供CRAA认证证书。 16、除霜系统：须有稳定可靠的自动除霜系统且不以降低保温水箱水温为代价，不增加耗能的辅助除霜设备（如电加热除霜）。模块组合后，须具有间隔除霜功能，且保证系统内运行除霜模式的系统数不超过总台数的一半。应可更具实际情况手动设置除霜。 17、运行范围：机组应确保在室外环境温度5℃～48℃时可正常运行制冷模式；在室外环境温度-15℃～30℃时可正常运行制热模式。 18、出水温度：制冷工况时，机组冷冻水出水温度范围为5～20℃；制热工况时，机组热水出水温度范围为30～55℃。 19、噪声：单台模块机组噪声应不大于69dB(A)，以及提供国家认可实验室出具的噪声测试报告及噪声频谱数据；并且机组须具有自动调节的智能静音模式和手动调节的强制静音模式，至少降低机组噪音3 dB(A) 。 20、机组水压降不超过40kPa，节省更多的水泵运行费用。 21、单台模块机组占地面积不超过2.4m2，以节省安装空间； 22、模块组合时，任何一台从机需要维护或维修时不影响其他机组的正常运行。 23、模块组合时，应具有分级启动功能，降低启动电流，减少对电网的冲击。 24、模块组合时，可现场更改主/从机属性，以及时应对主机故障的发生。 25、机组可选出水温度控制，提升空调舒适性。 26、机组标准配置ModBus协议，可免费接入楼宇自控系统。 27、控制系统能记录每台压缩机的历史运行时间，优先启动运行时间最短的压缩机，实现平均磨损，延长机组的整体寿命。 28、机组可通过线控器设定制冷/制热的进/出水温度，可设置定时开关机，具有断电记忆功能、自检功能、故障报警及故障代码显示功能。 29、热泵机组应具备以下保护功能及故障报警功能：压缩机/风机过载保护、水泵过载保护、水系统电加热过载保护、高低压保护、过热度过小保护、进出水温度过低保护、环境温度过高或过低保护、排气/回气温度过高保护、水流保护、电源保护、冬季防冻保护、板换防冻保护、从机通讯故障报警、温度传感器故障报警、制冷剂泄漏报警、线控器与主机通讯故障报警。 30、投标产品需稳定可靠，可提供客户反馈证明文件。 |

八、评分标准

| 序号 | 项目 | 评审依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质认证 | 厂商应提供权威检测机构的COP检验报告、IPLV测试报告，CRAA认证证书；不能满足以上资质证书者视为不响应招标文件。 |
| 2 | 设备技术要求符合情况 | 要求技术参数情况满足招标文件技术部分；无针对性方案者视为不满足招标要求。 |
| 3 | 整体方案优越性 | 提供施工组织方案；无针对性方案者视为不满足招标要求。 |
| 4 | 到货时间 | 要求到货时间≤15日历天，超过者视为不满足招标要求。 |
| 5 | 售后服务 | 1.投标方提供设备生产厂商针对本项目的授权和售后服务承诺；2、提供厂家产品彩页，不能满足以上项目视为不响应招标文件。 |

注；1.本工程已满足条件，最低价中标为原则，由院方组织评委进行综合评审。投标人按递交投标文件先后顺序进场陈述、商谈（现场代表限1-2人，能够说明方案设计和施工工艺、施工组织），投标人现场二次报价及承诺磋商有关事宜，二次报价为最终报价。二次报价和现场承诺为投标文件组成部分。

2.不满足竞争性磋商文件要求的标书视为废标。

3.甲方对评标结果不作解释。

九、现场踏勘

投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔将不被批准,踏勘现场所产生的费用及安全事项由投标人自行承担,报名时勘查现场工程量以实际勘查自主核算，如有漏项自行负责。本工程为总承包项目。一旦中标，工程所有内容按甲方要求施工不做增减变更。

十、附件

（一）甲供设备主要配置、配件一览表

（二）投标文件要求

（三）投标文件格

# 投标文件要求

一、投标文件的组成

投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。具体格式投标人可根据以下内容自行扩展。

（一）投标函及资格审查部分主要包括下列内容：

1.投标文件投标函封面格式

2.法定代表人资格证明书；

3.投标文件签署授权委托书；

4.投标人业绩资料及附表：营业执照、类似工作业绩；

5.投标相关承诺（需明确后期服务承诺及保修承诺）；

（二）商务部分依次包括下列内容：

1.开标一览表（按招标文件格式填写，请装订在投标报价文件封面后第一页），投标报价说明；

2.《材料清单及报价》；

3.投标报价需要的其他资料。

4.其他辅助说明资料。

二、投标文件份数及要求

（一）份数：文本文档：壹份正本， 贰份副本。

（二）投标文件的装订要求：投标文件的正本和副本投标文件应分别装订成册并应在投标文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”。统一密封在一个外层密封袋内。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（三）投标文件需要签字盖章页的文件上的签字盖章方式应按照本招标文件所给定的格式及要求执行。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标人签署授权委托书。

投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

（四）除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标委托代理人盖章或本人签字。

### 附件3            投标文件格式

昆明市妇幼保健院新生儿科麻醉科空调系统采购项目

投

标

文

件

项目名称：

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：      年     月     日

年    月     日    时   分前不得开启